Tip D Modbus IO Kullanım Kılavuzu                                   [image: image1.png]Fultek




Ürün hakkında daha fazla bilgiyi www.fultek.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Ürün 20 kanal giriş çıkış’a sahiptir. 7 kanal analog seçilebilir 20 kanal dijital giriş ve çıkış olarakda seçilebilir. 

Giriş Kanalları:
Giriş kanalların tamamı Analog input veya dijital input olabilir. Seçilebilir analog input tipleri ve kodu 1 = 0-10v
2=0-5v

3=0-20ma
4=4-20ma. Tüm analog ve dijital sinyallerin gnd’leri modül gnd’si ile ortak olmak zorundadır. Digital girişler 20-28v dc izolesiz ve 5 ma akım ile çalışır. Analog giriş direnci 0-10v = 20 Kohm, 0-5v = 10 Kohm, ma = 250 ohm’dur
Daha fazla bilgiyi http://www.fultek.com.tr/index_dosyalar/tipr.htm adresinde görebilirsiniz.

Çıkış kanalları:
20 adet transistör çıkışı mevcuttur. 24 volt 1,5 amp korumalı çıkışı vardır. 
Analog Registers adresleri:
- Haberleşme Setup

40001
Modül adres. 
40002
Baudrate 0 = 9600, 1 = 19200, 2 = 38400, 3 = 57600, 4 = 115200

40003
Parity 0 = None, 1 = Odd, 2 = Even

40004
Stop Bits 1 veya 2

- Input & Output

40005
 0 kanal okunan değer.(Analog 0-1023),(Digital 0=kapalı,1=açık)
40006
 1 kanal okunan değer.

40007
 2 kanal okunan değer.

40008
 3 kanal okunan değer.

40009
 4 kanal okunan değer.

40010
 5 kanal okunan değer.

40011
 6 kanal okunan değer.

40012
 7 kanal okunan değer.

40013
 8 kanal okunan değer.

40014
 9 kanal okunan değer.

40015
 10 kanal okunan değer.

40016
 11 kanal okunan değer.

40017
 12 kanal okunan değer.

40018
 13 kanal okunan değer.

40019
 14 kanal okunan değer.

40020
 15 kanal okunan değer.

40021
 16 kanal okunan değer.

40022
 17 kanal okunan değer.

40023
 18 kanal okunan değer.

40024
 19 kanal okunan değer.

- Analog Inputlar İçin Filitre

40025
 Analog 0 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40026
 Analog 1 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40027
 Analog 2 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40028
 Analog 3 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40029
 Analog 4 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40030
 Analog 5 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40031
 Analog 6 kanal filitre sayısı.Min=1 Max = 255.

40032
 Analog 0 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255.

40033
 Analog 1 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255.

40034
 Analog 2 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255. 
40035
 Analog 3 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255. 
40036
 Analog 4 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255.

40037
 Analog 5 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255.
40038
 Analog 6 kanal pik filitre sayısı. Min 1 Max = 255.

- Yedek Register Alanı

40039
Boş değişken.
40040
Boş değişken.
40041
Boş değişken.
40042
Boş değişken.
40043
Boş değişken.
40044
Boş değişken.
40045
Boş değişken.

40046
Boş değişken.

40047
Boş değişken.

40048
Boş değişken.

40049
Boş değişken.

40050
Boş değişken.

40051
Boş değişken.

40052
Boş değişken.

40053
Boş değişken.

Not: Analog input değerindeki  ±10 birim’den büyük değişiklikler pik olarak kabul edilir ve 40032  ile 40038 arasındaki pik sayısı kadar okunduktan sonra kabul edilir. Bu esnada 40025  ile 40031 arasındaki filitre sayısı 50’nin üzerinde ise geçici olarak  filitre sayısı 1’e indirilir ve akabinde tekrar ayarlanan  değerine döner. 
      Analog Değerlerin kalibrasyonu bilgilerin alındığı modülde yapılmalıdır. Modül analog değeri aldığı gibi göndermektedir.

Haberleşne ayarları:(siparişte farklı konfigürasyon istenmediği taktirde standart ayarlar)
Baudrate 9.600
Parity
None
Data Bit 8
Stop Bit 1


Rs232 ve Rs 485 paraler bağlıdır sadece birini kullanmalısınız.
















